|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**  **ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  **(РОСТЕХНАДЗОР)**  **ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021 Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41  E-mail: tvenz@cntr gosnadzor.ru  [http://www.cntr.gosnadzor.ru](http://www.cntr.gosnadzor.ru/)  ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240  ИНН/КПП 7702609639/770201001 | | |
| 170100, Тверская область, г.Тверь,ул.Вагжанова д12,корп.2. *(место составления акта проверки)* | 19.06.2018  *(дата составления акта)* 10 часов 00 минут\_ *(время составления акта)* |

**Акт проверки**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

**№ 7.1-0302пл-А/0202-2018**

По адресу/адресам: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова д12, корп.2.

(место проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 170100, Тверская область, г.Тверь,ул.Вагжанова д12,корп.2.

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.05.2018г. № Т - 302– пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» и распоряжения №Т-408-пр от 01.06.2018 о внесении изменения в распоряжение Центрального управления Ростехнадзора от 07.05.2018 № Т-302-пр.

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)*

была проведена \_\_\_\_\_плановая выездная\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №24. (Сокращенное название: МБДОУ детский сад №24), ИНН 6903035781, ОГРН 1026900577989.

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«\_-\_» \_\_\_\_\_-\_\_\_\_20\_\_г. с\_\_час.\_\_мин. до\_\_час.\_\_мин. Продолжительность\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_

«\_-\_» \_\_\_\_\_-\_\_\_\_20\_\_г. с\_\_час.\_\_мин. до\_\_час.\_\_мин. Продолжительность\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_

(*заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки:5 рабочих дней /25 часов в период с 13.06.2018 по 19.06.2018

(*рабочих* *дней/часов*)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля*)

**С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:**

(*заполняется при проведении выездной проверки)*

Заведующая МБДОУ детский сад №24 Ганькова Л.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13.06.2018г. в 9 час.00 мин.

*(Фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуся.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

**Лица, проводившие проверку:**

- Саломаткина Светлана Николаевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору-ответственный за проведение мероприятий по контролю.

*(Фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)*

**При проведении проверки присутствовали:**

- Ганькова Лидия Николаевна – заведующая МБДОУ детский сад №24, действующая на основании приказа №9-К от 28.01.2000, Устава, утвержденного приказом начальника управления отдела образования администрации г.Твери №974 от 28 09.2015.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

**В ходе проведения проверки установлено:**

-Источник питания МБДОУ детский сад №24 –ПС Экскаваторного завода, ф-№19, ф-№34, ТП10/0,4кВ-1023;

Р макс-92кВт, II категория электроснабжения.

-Заключен контракт № 24 от 29.12.2017г. на техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок с ООО «Фора».

Выявлены нарушения требований безопасности в электроэнергетике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора (в части электрических установок и сетей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа | Отчёт |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Не вносятся в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство | Внесены изменения в схемы от 12.09.2018г |
|  | В организации отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током | Составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоение I группы по электробезопасности, приказ № 18 от 25.06.18 |
|  | В организации отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности (работник с группой по электробезопасности не ниже III из числа электротехнического персонала ) | Назначены работники, допущенные к присвоению группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу (Приложение к приказу № 18 от 25.06.18 |
|  | Отсутствуют указатели отключенного и включенного положений рубильников | Нанесены указатели отключённого и включённого положений рубильников |
|  | В организации отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей | Приобретены калибровочные плавкие вставки НПН -2 – 60 УЗ-3 штуки |
|  | Не выполнены в организации требования по нанесению надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на оборотной сторонах панелей щитов, отсутствуют однолинейные схемы освещения на щитах и сборках сети | Пункт 2.2.20 ПТЭЭП, Пункт 2.12.5 ПТЭЭП  (не понятно) |
|  | Не выполнены в организации требования по нанесению надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей | Нанесены надписи, указывающих номинальный ток плавкой вставки |
|  | В организации отсутствует кабельный журнал на кабельные линии | Заведён кабельный журнал на кабельные линии |
|  | В организации отсутствуют документы о результатах измерения сопротивления изоляции питающих кабельных линий | Проведены измерения сопротивления изоляции(протокол ) |
|  | В организации не выполнены требования по наличию для каждой кабельной линии паспорта, включающего техническую документацию | В наличии есть паспортные карты на две кабельные линии со схемами МУП Горэлектро |
|  | В организации отсутствуют на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии | Бирки нанесены |
|  | Не обеспечено в организации присоединение заземляющих проводников к главному заземляющему зажиму (не выполнена основная система уравнивания потенциалов) | Выполнена основная системы уравнивания потенциалов |
|  | Организацией не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств | Проведена проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств |
|  | Не предусмотрена в организации проверка устройства защитного отключения (далее - УЗО) | Проведена проверка и испытания выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (провод в младшей группе, идущий по стене, не защищен от случайных прикосновений) | Провод защищён от случайных прикосновений кабель-каналом |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (провод в моечной младшей и средней группы , проложен с нарушением правил: не закреплен стационарно, используется удлинитель) | Подведены розетки от распределительных коробок в моечные младшей и средней группах |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (подключение светильника в старшей группе выполнено не от распаечной коробки, не демонтирована розетка над кроватью) | Провод убран, розетка демонтирована |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (отсутствует легкий доступ к щитам в цехе готовой продукции и в холодном цехе) | Обеспечен свободный доступ к щитам в цехе готовой продукции и в холодном цехе |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (электропроводка к холодильникам и вновь установленному оборудованию выполнена двухпроводной, проложена не стационарно, без соблюдения требований ГОСТ) | Электропроводка к холодильника и вновь устанавливаемому оборудованию выполнена с соблюдением ГОСТ |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (В вводном рубильнике отсутствует предохранитель на фазе А) | В вводном рубильнике установлен предохранитель на фазе А |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (не установлено устройство защитного отключения (УЗО) на розеточную группу в прачечной) | Установлено устройство защитного отключения (УЗО) |
|  | В организации не проводятся проверки, в соответствии графиком, состояния электропроводки рабочего освещения (В рубильнике цеха готовой продукции  -под один болт присоединены более 2-х проводников.  - каждая отходящая от рубильника линия не защищена отдельным аппаратом защиты) | На пищеблоке установлена защита для каждого оборудования |
|  | В организации не проводятся в соответствии графиком (не реже одного раза в три года) и с оформлением их результатов протоколами испытания и измерения сопротивления изоляции заземляющих устройств | Проведены измерения сопротивления изоляции заземляющих устройств |
|  | Не обеспечено работодателем наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках (отсутствует указатель напряжения -1шт, диэлектрические галоши-1шт.) | Приобретены средства индивидуальной защиты |
|  | В организации отсутствует журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям? | Заведён журнал учёта работ по нарядам и допускам с 01.07.18 |

\*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: \_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(с указанием положений (нормативных) правовых актов)*

\*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля *(с указанием реквизитов выданных предписаний)*

\*нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись проверяющего)* *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует**:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись проверяющего)* *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного*

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 07.05.2018г. № Т - 302– пр;

2. Копия распоряжения №Т-408-пр от 01.06.2018 о внесении изменения в распоряжение Центрального управления Ростехнадзора от 07.05.2018 № Т-302-пр.

3. Предписание № 7.1-0302пл-П/0202-2018 от 19.06.2018.

**Подпись лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Саломаткина

*(подпись, дата)*

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Заведующая МБДОУ детский сад №24 Ганькова Лидия Николаевна

*(фамилия, имя отчество (последнее- при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

время \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_